## ALC-dSpace-mapping
ALC Controller
|  |  | Hardware | Hardware/Webctrl Settings
Board-Slot | Channel |  | Name | Display name |  | I/O Type | Sensor/Actuator Type | Min/Max | Exp:Num |  | Converter |  | Min/Max
DS6241 D/A - 16 | 1 | VAV-1 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/225F | 00:01 | AI-1 in VAV-6 | 0-2.5 |  | 25/125F
| 2 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/145F | 00:01 |  | 0-2.5 |  | 45/95F
| 3 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/2800 | 00:02 |  | 0-2.5 |  | 0/1400
| 4 | VAV-2 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/225F | 00:01 | AI-1 in VAV-7 | 0-2.5 |  | 25/125F
| 5 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/145F | 00:01 |  | 0-2.5 |  | 45/95F
| 6 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/2800 | 00:02 |  | 0-2.5 |  | 0/1400
| 7 | VAV-3 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/225F | 00:01 | AI-1 in VAV-8 | 0-2.5 |  | 25/125F
| 8 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/145F | 00:01 |  | 0-2.5 |  | 45/95F
| 9 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/2800 | 00:02 |  | 0-2.5 |  | 0/1400
| 10 | VAV-4 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/225F | 00:01 | AI-1 in VAV-9 | 0-2.5 |  | 25/125F
| 11 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/145F | 00:01 |  | 0-2.5 |  | 45/95F
| 12 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/2800 | 00:02 |  | 0-2.5 |  | 0/1400
| 13 | VAV-5 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V |  |  |  | AI-1 in VAV-10 | 0-2.5
| 14 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V |  |  |  |  | 0-2.5
| 15 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V |  |  |  |  | 0-2.5
| 16 | OA | OF 1628-NR | OA Temp | AI | 0-10 V | Linear Full Range | -20/120F | 00:01 |  | 0-10 |  | -20/120F
| 17 |  |  | OA Humidity | AI | 0-10 V | Linear Full Range | 0/100 | 00:02 |  | 0-10 |  | 0/100
|  |  | Hardware | Hardware/Webctrl Settings
| Channel |  | Name | Display name |  | I/O Type | Sensor/Actuator Type | Min/Max | Exp:Num |  | Converter | Min/Max
| 1 | VAV-1 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01 | AO-1 in VAV-6
| 2 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01
| 3 | VAV-2 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01 | AO-1 in VAV-7
| 4 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01
| 5 | VAV-3 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01 | AO-1 in VAV-8
| 6 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01
| 7 | VAV-4 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01 | AO-1 in VAV-9
| 8 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01
| 9 | VAV-5 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01 | AO-1 in VAV-10
| 10 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/1 | 00:01

## signal-test-1
RH
Channel | connect with ALC | model | dspace s16 | connect with ALC | model | dspace s16
1 | N | 6.6 | 6.6
2 | Y | 6.6 | 1.8
3 | N | 6.6 | 6.6
4 | Y | 6.6 | 0.9
5 | N | 6.6 | 6.6
6 | Y | 6.6 | 0.9
7 | Y | 6.6 | 1.9 | N | 6.6 | 6.6
8 | Y | 6.6 | 1.9 | N | 6.6 | 6.6
9 | N | 6.6 | 6.6
10 | N | 6.6 | 6.6
11 | N | 6.6 | 6.6
CONSTANT
Channel | Connect with ALC | model | dspace s16 |  |  |  | model | dspace s16
1 | N | 7 | 7 | 4 | 4
2 | Y | 7 | 1.8 | 4 | 1.8 | N | 4 | 4
3 | N | 7
4 | Y | 7 | 1.768 | 4 | 1.768
5 | N | 7
6 | Y | 7 | 1.8 | 4 | 1.8
7 | Y | 7 | 6.9 | 4 | 4
8 | Y | 7 | 6.9 | 4 | 4
9
10
11

## signal-test-2
Constant Source
Slot | Board | Channel | ALC | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V)
16 | DS6241 | 4 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 5 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 6 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 7 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 8 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 9 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 16 | N | 4 | 4 | 7 | 7
|  | 17 | N | 4 | 4 | 7 | 7
Constant Source
Slot | Board | Channel | ALC | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V) | Model | dSpace (V)
16 | DS6241 | 4 | Y | 4 | 2.537 | 7 | 2.538 | 2 | 1.998 | 2.5 | 2.497
|  | 5 | Y | 4 | 2.628 | 7 | 2.627 | 2 | 1.998 | 2.5 | 2.498
|  | 6 | Y | 4 | 2.625 | 7 | 2.622 | 2 | 1.997 | 2.5 | 2.498
|  | 7 | Y | 4 | 2.538 | 7 | 2.539 | 2 | 1.996 | 2.5 | 2.498
|  | 8 | Y | 4 | 2.621 | 7 | 2.622 | 2 | 1.998 | 2.5 | 2.498
|  | 9 | Y | 4 | 2.624 | 7 | 2.624 | 2 | 1.997 | 2.5 | 2.498
|  | 16 | Y | 4 | 3.997 | 7 | 6.99 | 2 | 1.998 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.78 | 10 | 8.78
|  | 17 | Y | 4 | 3.997 | 7 | 6.99 | 2 | 1.997 | 8.5 | 8.49 | 9 | 8.78 | 10 | 8.78
Weather File
Slot | Board | Channel | ALC | Model | dSpace (V)
16 | DS6241 | 16 | Y | 6.42 | 6.42
|  | 17 | Y | 6.58 | 6.58