## ALC-dSpace-mapping
ALC Controller
|  |  | Hardware | Hardware/Webctrl Settings
Board-Slot | Channel |  | Name | Display name |  | I/O Type | Sensor/Actuator Type | Min/Max | Exp:Num |  | Min/Max - Full Range | Min/Max - Half Range
DS6241 D/A - 16 | 1 | VAV-1 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/125F | 00:01 | AI-1 in VAV-6 | 25/125F | 25/225F
| 2 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/95F | 00:01 |  | 45/95F | 45/145F
| 3 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/1400 | 00:02 |  | 0/1400 | 0/2800
| 4 | VAV-2 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/125F | 00:01 | AI-1 in VAV-7 | 25/125F | 25/225F
| 5 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/95F | 00:01 |  | 45/95F | 45/145F
| 6 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/1400 | 00:02 |  | 0/1400 | 0/2800
| 7 | VAV-3 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/125F | 00:01 | AI-1 in VAV-8 | 25/125F | 25/225F
| 8 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/95F | 00:01 |  | 45/95F | 45/145F
| 9 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/1400 | 00:02 |  | 0/1400 | 0/2800
| 10 | VAV-4 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/125F | 00:01 | AI-1 in VAV-9 | 25/125F | 25/225F
| 11 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/95F | 00:01 |  | 45/95F | 45/145F
| 12 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/1400 | 00:02 |  | 0/1400 | 0/2800
| 13 | VAV-5 | ZN431A | Space Temp | AI | 0-5V | Linear Full Range | 25/125F | 00:01 | AI-1 in VAV-10 | 25/125F | 25/225F
| 14 |  |  | Supply air temperature | AI | 0-5V | Linear Full Range | 45/95F | 00:01 |  | 45/95F | 45/145F
| 15 |  |  | Flow Input | AI | 0-5V | Linear Full Range | 0/1400 | 00:02 |  | 0/1400 | 0/2800
| 16 | OA | OF 1628-NR | OA Temp | AI | 0-10 V | Linear Full Range | -20/120F | 00:01 |  | -20/120F
| 17 |  |  | OA Humidity | AI | 0-10 V | Linear Full Range | 0/100 | 00:02 |  | 0/100
|  |  | Hardware | Hardware/Webctrl Settings
| Channel |  | Name | Display name |  | I/O Type | Sensor/Actuator Type | Min/Max | Exp:Num |  | Min/Max
DS6221 A/D - 12 | 1 | VAV-1 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01 | AO-1 in VAV-6
| 2 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01
| 3 | VAV-2 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01 | AO-1 in VAV-7
| 4 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01
| 5 | VAV-3 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01 | AO-1 in VAV-8
| 6 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01
| 7 | VAV-4 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01 | AO-1 in VAV-9
| 8 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01
| 9 | VAV-5 | ZN431A | External Air Damper | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01 | AO-1 in VAV-10
| 10 |  |  | Heat AO | AO | 0-10V | Linear Full Range | 0/100 | 00:01